## Sheet1
Vattenprov - Annerödsvägens samfällighetsförening | [7 empty] | 2015-03-20 |  |  | 2015-10-13 |  |  | 2016-01-13 |  |  | 2016-03-29 |  |  | 2016-10-10 |  |  | 2017-01-20 |  |  | 2017-02-10 |  |  | 2017-07-13 |  |  | 2017-09-15 |  |  | 2017-10-03 |  |  | 2017-12-12 |  |  | 2018-04-09 |  |  | 2018-04-25 |  |  | 2018-10-29 |  |  | 2019-04-01 |  |  | 2019-09-25 |  |  | 2019-12-04 |  |  | 2019-12-12 |  |  | 2020-03-30
[8 empty] | TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING |  |  | TJÄNLIGT |  |  | TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING |  |  | TJÄNLIGT |  |  | TJÄNLIGT |  |  | TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING |  |  | TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING |  |  | TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING |  |  | OTJANLIGT |  |  | TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING |  |  | TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING |  |  | OTJANLIGT |  |  | TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING |  |  | TJÄNLIGT |  |  | TJÄNLIGT |  |  | TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING |  |  | TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING |  |  | TJÄNLIGT |  |  | TJÄNLIGT
Mikrobiologisk analys | Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Gränsvärde användare Tjänligt (allmän) | Gränsvärde användare Otjänligt (allmän) | Gräsvärde Tjänligt (enskild) | Gränsvärde Otjänligt (enskild) | Enhet | Pumphus | Hus 8/9 | Hus 22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus 22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus 22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus 22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus 22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus 22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus 22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus22/23 | Pumphus | Hus 8/9 | Hus22/23
| SS028212-1/94 MF | Aktinomyceter | <100 | - | - | - | cfu/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 27 | <10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| SS-EN ISO 6222-1 | Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d | <100 | - | <1000 | - | cfu/ml | <1 | <1 | 1 | 20 | <1 | <1 | - | <1 | <1 | 1 | <1 | 2 | 20 | 3 | 37 | >300 | 220 | >300 | 120 | 14 | 13 | 4 | 1 | 1 | - | - | 180 | >300 | >300 | >300 | 4 | - | 200 | 52 | 10 | 4 | 40 | - | - | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 2 | <1 | 74 | 280 | - | - | - | <1 | 1 | <1 | <1 | 4 | 1
| SS-EN ISO 6222-1 mod | Långsamväxande bakterier 7 d | <5000 | - | - | - | cfu/ml | - | 20 | 10 | - | 20 | 40 | - | <10 | 40 | - | <10 | 50 | - | 10 | 60 | - | 350 | 340 | - | 10 | 10 | - | <10 | 40 | - | - | 310 | - | 480 | 340 | - | - | 270 | - | 170 | 110 | - | - | - | <1 | <10 | <10 | - | 10 | 10 | - | 74 | 370 | - | - | - | - | <10 | 20 | - | 20 | 30
| SS028167-2 MF | E.coli | <1 | <1 | <1 | 10 | cfu/100ml | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | - | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | - | - | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | - | <1 | 3 | <1 | <1 | <1 | - | - | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | - | - | - | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
| SS028167-2 MF | Koliforma bakterier 35°C | <1 | <10 | <50 | 500 | cfu/100ml | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | - | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | <1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 12 | 2 | 5 | 7 | <1 | - | <1 | 5 | <1 | <1 | <1 | - | - | - | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | - | - | - | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
| SS-EN ISO 7899-2 | Intestinala Enterokocker | <1 | <1 | - | - | cfu/100ml | - | - | - | - | - | - | - | <1 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| SS028192-1 | Jäst | <100 | - | - | - | cfu/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 36 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| SS028192-1 | Mikrosvamp 25°C | <100 | - | - | - | cfu/100ml | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| SS028192-1 | Mögelsvamp | <100 | - | - | - | cfu/100ml | - | - | - | - | - | - | - | <10 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ISO/CD 6461-2:2002 | Pres Clostridium perfringens | <1 | - | - | - | cfu/100ml | - | - | - | - | - | - | - | <1 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kemisk analys | SS-EN ISO 7027-1:2016 | Turbiditet FNU | <1,5 | - | <3 | - | FNU | 0.11 | 0.53 | 0.23 | - | 0.11 | 0.28 | - | - | 0.17 | 0.15 | 0.1 | 0.19 | - | 0.21 | 0.12 | 1.5 | 0.78 | 1.3 | 0.76 | 0.59 | 0.69 | 0.22 | 0.4 | 0.29 | - | - | 0.45 | 0.12 | 3.3 | 0.2 | - | - | - | 0.41 | 0.29 | 0.32 | - | - | - | - | 0.15 | 0.12 | 0.3 | 0.2 | 0.21 | - | 0.24 | 0.26 | - | - | 0.19 | - | - | - | 0.14 | 0.16 | 0.15
| SLV 1990-01-01 Met.1 mod | Lukt | Svag | Tydlig | Tydlig | - | - | Ingen | Ingen | Ingen | - | Ingen | Ingen | - | - | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | - | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | - | - | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | - | - | - | Ingen | Ingen | Ingen | - | - | - | - | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ingen | - | Ingen | Ingen | - | - | Ingen | - | - | - | Ingen | Ingen | Ingen
| SS-EN ISO 7887:2012C mod | Färg | <30 | - | <30 | - | mg/l Pt | <5 | <5 | <5 | - | <5 | <5 | - | - | <5 | <5 | <5 | <5 | - | <5 | <5 | 5 | <5 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | - | - | <5 | <5 | 10 | <5 | - | - | - | <5 | <5 | <5 | - | - | - | - | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | - | <5 | <5 | - | - | <5 | - | - | - | <5 | <5 | <5
| SS-EN 27888-1 | Konduktivitet 25°C | <250 | - | - | - | mS/m | 36 | 36.7 | 36.5 | - | 37.5 | 37.2 | - | - | 36.6 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | - | 38.6 | 36 | 27.5 | 30.3 | 27.2 | 27.7 | 30.3 | 28.1 | 33.7 | 33.6 | 33.8 | - | - | 35.6 | 35.4 | 34.9 | 34.9 | - | - | - | 35 | 35.8 | 35.8 | - | - | - | - | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 35.3 | 34.9 | - | 34.5 | 35.2 | - | - | 36.4 | - | - | - | 37.1 | 37.4 | 37.2
| SS-EN ISO 10523:2012 | pH vid 20°C | >7,5 / <9,0 | >10,5 | <6,5 | >10,5 | - |  | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 8.2 | 8 | 8 | 8 | - | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8.1 | 8 | 8 | - | - | - | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | - | 8 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.9 | - | 8 | 7.9 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8
| ISO 15923-1:2013 B | Ammoniumkväve, NH4-N | <0,50 | - | <0,50 | - | mg/l | < | <0,01 | <0,01 | - | <0,01 | <0,01 | - | - | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | - | <0,01 | 0.06 | 0.057 | 0.57 | - | - | - | 0.011 | 0.0031 | <0,01 | - | - | - | - | <0,01 | <0,01 | 0.019 | <0,01 | <0,01 | - | <0,01 | <0,01 | - | - | 0.018 | - | - | - | <0,01 | <0,01 | <0,01
| beräknad | Ammonium, NH4 | <0,50 | - | <0,50 | - | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | - | <0,02 | <0,02 | - | - | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | - | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | - | - | <0,02 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | <0,02 | 0.04 | <0,02 | - | - | - | - | <0,02 | <0,02 | 0.02 | <0,02 | <0,02 | - | <0,02 | <0,02 | - | - | 0.02 | - | - | - | <0,02 | <0,02 | <0,02
| SS-EN ISO 11885-2:2009 | Aluminium, Al | <0,100 | - | <0,50 | - | mg/l | <0,03 | <0,03 | <0,03 | - | <0,03 | <0,03 | - | - | - | <0,03 | <0,03 | <0,03 | - | 0.03 | <0,03 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | - | - | <0,03 | <0,03 | 0.04 | <0,03 | - | - | - | <0,03 | <0,03 | 0.03 | - | - | - | - | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | - | <0,03 | <0,03 | - | - | <0,03 | - | - | - | <0,03 | <0,03 | <0,03
| SS-EN ISO 11885-2:2009 | Järn, Fe | <0,2 | - | <0,50 | - | mg/l | 0.02 | <0,02 | 0.02 | - | <0,02 | <0,02 | - | - | 47 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | - | <0,02 | <0,02 | 0.1 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | <0,05 | 0.05 | <0,05 | - | - | <0,05 | <0,05 | 0.32 | <0,05 | - | - | - | 0.05 | <0,05 | <0,05 | - | - | - | - | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | - | <0,05 | <0,05 | - | - | <0,05 | - | - | - | <0,05 | <0,05 | <0,05
| SS-EN ISO 11885-2:2009 | Mangan, Mn | <0,05 | - | <0,30 | - | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | - | <0,02 | <0,02 | - | - | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | - | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0.05 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | - | - | <0,02 | <0,02 | 0.12 | <0,02 | - | - | - | 0.02 | <0,02 | <0,02 | - | - | - | - | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | - | <0,02 | <0,02 | - | - | 0.14 | - | - | - | <0,02 | <0,02 | <0,02
| SS-EN ISO 11885-2:2009 | Natrium, Na | <100 | - | <100 | - | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | -
| SSI rapport 93-13 mod | Radon | <100 | - | - | >1000 | Bq/l | 120 | 130 | 98 | - | - | - | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | - | - | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | - | - | - | - | - | -
|  | Källa: allmän förbrukning: | SLVFS 2001:30
| Som referens, | Källa: enskilda förbrukare: | Råd om enskild dricksvattenförsörjning